沙面历史文化街区保护与活化利用项目

市政系统工程设计服务（标段三）任务书

- 项目概况

建设单位：新沙面(广州)产业发展有限公司

- 工程地点：广州市荔湾区沙面岛

- 建设规模：

- 本项目建设范围位于沙面岛，总占地面积0.3平方公里，现状原有市政配套管线及基础设施老旧、功能滞后，已无法适配片区活化升级、品质提升及高端发展的建设需求。为保障沙面岛活化提升工作有序落地、补齐基础设施短板、夯实区域发展基础，本次针对性开展片区市政配套工程设计与建设工作。本项目配套建设完整市政基础设施工程，涵盖总体设计和统筹协调、数字化中心及机房设计、智能化系统（含智慧灯杆升级改造）、消防提升工程等，完善项目区域基础配套功能，保障片区通行、生产生活、安全应急及环境保洁等全方位需求。

二、主要设计依据

1、 中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省及广州市现行有效的法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准等；如上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新要求，双方均应按新的规定执行，必要时另行签订补充合同。

2、 发包人提供的该项目基础资料等。

3、 设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

4、 本工程涉及的主要专项依据包括但不限于：《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例，《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号，2017年修正），《广州市历史文化名城保护条例》，沙面历史文化街区保护相关规划，《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号公布，2023年经第58号令修改），《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》（办保函〔2013〕375号），《文物保护工程管理办法》，《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等（均以现行有效版本为准）。

三、设计原则及要求

1、满足国家关于工程设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2、项目设计应符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点，同时满足发包人关于项目投资控制的目标。

3、合理利用土地，确保满足功能使用需求，做到认真深入细致研究，设计思路清晰，布局合理。

4、对设计与法律法规、规章、规范、标准的符合性要求

（1）设计人交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计人必须按要求落实到设计和设计变更中。

（2）设计人应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。

（3）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经发包人同意后以文件形式认可。

（4）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

5、历史风貌与文物保护底线要求

本工程位于沙面历史文化街区，涉及文物保护单位、历史建筑及历史环境要素，设计应严格落实历史风貌保护与文物安全底线要求：遵循最小干预、不改变文物原状、与历史街区风貌相协调的原则；市政设施宜采用轻量化、隐形化、可逆的布设方式，避免破坏街区肌理、历史环境要素及整体景观风貌；涉及文物保护单位保护范围与建设控制地带、古树名木、历史构筑物及原有步道等保护对象的，应事先取得文物、园林、规划等主管部门意见，明确避让与保护措施后方可实施。上述为底线管控要求，具体技术做法由设计单位在符合底线的前提下优化确定。

四、设计范围

在发包人提供前期工程资料的基础上，完成本项目所有设计工作，包括但不限于：总体设计和统筹协调、数字化中心及机房设计、智能化（含智慧灯杆升级改造）、消防提升工程等专业的方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、施工过程中的方案优化及设计变更、答疑、交底、现场服务、各专业报审报建报验、施工及验收过程的配合。各专业具体工作范围包括：

标段三：

- （一）、总体设计和统筹协调

1、服务范围

本项目服务覆盖广州沙面岛全域市政改造提升工程，统筹项目全流程设计管理工作，服务阶段涵盖前期现状调研、整体方案设计、施工图深化设计、现场施工技术配合、竣工验收技术保障，同步配合建设单位完成各专项工程招标配套技术支撑。

沙面岛属于历史文化风貌保护区，项目涉及文保建筑、古树名木、既有建构筑物、景观环境、多专业市政管线交叉叠加，空间局促、边界条件复杂，跨专业、多界面统筹协调为本项目实施的必要前置工作。工作内容包含：结合建设单位提供的现状、规划资料，开展给水、排水、燃气、电力、通信、照明全类型现状管线踏勘复核与管线综合（管综）设计，梳理各类管线平面、竖向关系，研判管线交叉冲突、并行干扰、井位重叠等问题，拟定管线避让、保护、迁改技术方案，统筹各类市政管线实施界面与施工时序。

同步开展多专业界面统筹协调：落实市政工程与岛内单体建筑改造、景观环境工程的衔接对接，协调文物保护（文保）专项报审、古树保护（树保）评估保护措施、厘清各板块之间的设计边界、技术接口、施工衔接；统筹各专项设计之间技术矛盾，统一设计控制条件，协调各专项方案适配历史街区管控要求，按文保申报、专家评审、勘察设计招标、工程实施需要编制配套技术资料，统一管控全项目技术口径，减少后期设计冲突、工程变更，保障项目合规推进，为方案优化、管线落地、文保报批、现场施工提供完整技术支撑。

沙面岛范围内燃气、通信、给水等设施凡由权属单位（燃气、通信运营商、自来水公司等）或其委托实施单位负责的，其专项设计、报审与实施以权属单位意见及主管部门批复为准；设计人应负责岛内所有市政管线（含燃气、通信、供电、给排水等）的统筹协调、接口条件预留与配合。统筹沙面岛建设范围内其他权属单位的管线敷设安装，并在综合管线及各专项设计中明确管线平面、竖向、路由及实施界面，并配合发包人与权属单位开展技术对接。

- 2、服务内容

本次设计统筹管理工作围绕沙面岛市政改造提升工程全周期开展，统筹协调各专项设计单位，规范设计流程、把控设计质量、衔接建设落地，具体工作内容如下：

（1）统筹协调市政管线专项设计工作，统筹排布各专业设计进度计划，审核全项目专项通用技术标准，实现多专业设计同步推进、进度协同、标准统一。

（2）对市政各专项设计方案、初步设计、施工图进行全过程审核、校对、优化，重点核查设计方案的合规性、合理性以及落地性，确保设计成果符合属地街区管控要求及市政工程建设标准。

（3）项目施工阶段提供全程设计统筹技术支持，协调解决多专业交叉施工中的设计矛盾、技术难题；对接建设单位、施工单位、监理单位及文物、规划、住建等主管部门，配合完成设计交底、现场技术答疑、设计变更审核、现场风貌管控、施工工艺督导等工作。

（4） 统筹项目分阶段、竣工验收的设计配合工作，整理汇总全套设计技术资料，配合完成项目报审、评审、整改复盘等相关工作，保障项目合规落地、品质达标。

（5）收集复核给水、排水、燃气、电力、通信、热力、照明现状管线资料及位置；统筹管线平面管位布置，按规范控制水平安全净距，避免管线、井位相互干扰重叠；统一高程系统，开展管线竖向综合设计，控制垂直净距、埋深及覆土厚度；针对管线交叉、并行冲突、井位重叠、道路横穿等节点，采用高程调整、局部绕行、包封、套管保护等措施处理管线矛盾。

3、服务成果

（1） 编制沙面岛市政改造工程整体设计统筹大纲、项目统一技术标准文件，清晰界定项目整体设计框架、各专项设计刚性管控细则。
	（2）整理归档各专项设计协调会议纪要、对接记录，形成体系完整的设计质量管控台账、进度管控资料，保证全部设计成果格式、标准统一，严格匹配沙面历史文化街区保护管控要求。

（3） 阶段性交付设计交底记录、现场巡查管控台账、技术疑难处置方案、设计优化建议文件、各主管部门对接协调材料、项目阶段性工作汇报等全过程技术服务资料。

（4）提交沙面岛综合管线咨询相关成果，主要包括现状综合管线资料梳理成果、管线综合协调建议、文保申报相关配合资料、必要的综合管线示意图纸及相关配套资料。

- （二）、消防提升工程设计

- 1. 服务范围

服务范围为沙面岛区域消防提升工程设计，不涉及既有各单体的消防设施设计。按照文物保护工程管理有关规定及《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》（办保函〔2013〕375号）的要求，编制现场勘查报告、火灾风险评估、工程设计方案、工程设计图纸、概算及消防设计专篇等。

- 2. 服务内容

本次区域消防提升工程设计需统筹梳理、系统解决沙面岛现状存量消防短板问题，重点针对街区普遍存在的消防间距不足、消防疏散条件受限、消防设施配置不足、老旧建筑消防适配性差等共性难题，制定全域统筹、分级适配的整体消防提升技术策略，为沙面岛区域消防的整改及后续所有单体建筑消防优化设计、提供市政层级的技术依据和整体支撑。

本次区域消防提升工程设计包含但不限于岛内消防现状摸查、消防分区规划、消防救援通道及登高场地设计、地下泵房的建筑、结构（含基坑支护设计）及机电系统设计、室外消火栓系统、室外消防水池及管网系统、自动喷淋系统、公共应急广播系统、火灾自动报警系统等消防配套系统的设计。

本专项设计应严格结合沙面历史文化街区保护管控要求，整体成果满足国家及广州市现行特殊消防工程设计的相关规范、标准及评审、报审、审计闭环要求，针对文物历史建筑无法完全对标现行规范的受限场景，可结合现场条件、文物保护要求及专家意见优化技术方案。

（1）现场勘查

根据建设单位需求，对沙面所有建筑进行消防相关勘查，重点为文物建筑、历史风貌建筑。勘查内容包括建筑使用功能、建筑参数、消防用水参数、火灾报警系统设置情况、室外消火栓设置位置、消防道路、消防装备、消防泵房和微型消防站的设置等勘查，勘查内容广泛且复杂。

（2）火灾风险评估

作为消防专项设计，需进行街区层级的火灾风险评估，用以对不同风险级别的区域采取不同的措施。对无法满足现行国家工程建设消防技术标准的，依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号公布，2023年经第58号令修改）开展特殊消防设计论证（火灾数值模拟分析或火灾试验验证不在本次范围），并按规定报住房城乡建设主管部门组织专家评审。

（3）工程设计方案

根据现场勘查和风险评估结果，进行针对性的工程设计方案编制，对不能执行现行技术标准的， 提出合理技术提升措施，提交评审，直至通过审查。

（4）施工图设计

根据审查通过的方案，出具符合标准深度要求的施工图。

（5）工程概算编制

根据建设单位需求，编制工程概算。

- （6）报批报建工作

各阶段成果需满足规划、文保、住建（消防审验归口）等主管部门的专项审查、特殊消防设计专家论证、工程消防报建、施工图消防审查及验收备案全流程要求，全程配合消防报审、图审整改、专项评审及验收闭环。

- 3. 服务成果

根据项目各阶段推进节点要求，分批次提交沙面岛消防提升工程设计全套成果，具体包含：

（1）设计说明类文件

消防专项全套设计说明书及专题技术文件，包含项目概况、沙面岛文物建筑及历史建筑消防现状摸排、存量消防短板问题梳理（含消防间距不足、疏散条件受限、设施配置缺失等共性问题）、设计依据、街区火灾风险评估、全域消防提升总体方案、老旧建筑适配性消防提升策略、系统选型论证、特殊消防设计论证方案、文物保护施工管控措施等内容。

同步编制文物报批、规划报建、消防专项审查所需的专项说明、风险评估报告、特殊消防设计评审资料等技术文件，为沙面岛后续单体建筑消防优化改造提供统一技术支撑与设计依据。

（2）图纸文件

包含沙面岛全域消防现状总图、消防通道及疏散分析图、消防泵房、消防水源及管网现状与改造平面图、室外消火栓系统布置图、消防泵房（含基坑支护）及配套系统图纸、管线接驳及系统预留接口图纸等。图纸深度满足方案评审、初步设计审查、施工图审查、文物报批、消防专项评审及各阶段报审要求，兼顾历史街区风貌保护约束条件，方案细节可结合专家意见、现场实际情况优化调整。

（3）造价及材料文件

投资估算、初步设计概算文件；主要消防设备、管材、配套设施材料表及主要设备技术参数表等全套造价配套资料，满足项目招标、财政评审等要求。

（三）、智能化系统设计

1、服务范围

服务范围包含但不限于沙面岛数字化中心及机房的设计以及全岛室外智能化系统设计（含智慧灯杆升级改造）。不含岛内其他单体建筑内部电气、智能化系统设计。

智能化系统设计内容主要包括室外公共空间、道路街巷、广场公园、滨水空间、出入口、停车及交通节点、公共服务节点、室外设备箱体、室外管线通道、室外感知终端及其接入平台等智能化系统，主要服务于游客服务、文化展示、运营管理、安全防控、设备运维、应急联动及低碳管理等需求。

智慧灯杆升级改造设计内容主要是将部分现状灯杆更新为智慧灯杆，灯杆保留原有道路照明功能，同时集成 WIFI 覆盖、手机信号覆盖、紧急求助、视频监控、广播等系统于一体，最大限度保护沙面历史文化街区文物风貌空间。室外智慧灯杆工程负责智慧灯杆本体、杆上设备、室外管线路由、室外设备箱、室外接入网络及至约定交接点的线缆敷设。

室内外设计界面原则上以单体建筑外墙、建筑出入口、建筑红线或室内外弱电管线交接点为界。室外智能化系统负责室外前端设备、室外管线路由、室外设备箱、室外接入网络及至约定交接点的线缆敷设；单体建筑内部的智能化系统和末端设备等不纳入本次室外市政智能化设计范围。

涉及与单体建筑内部系统对接、控制、联动的内容，本专项应提出接口预留要求，包括网络接口、供电接口、数据接口、平台接入接口、设备安装条件及管线接驳条件等，由相关单体设计或后续实施单位深化完成。设计应结合沙面历史文化街区保护要求，遵循统一规划、分级建设、预留扩展、便于实施、便于维护的原则，并符合现行国家及广州市有关标准规范。室外管网到数据机房配线柜的信号线缆在本次实施范围，含配线柜内光纤熔接及预留。数据机房配线柜在企业出资部分实施范围。

- 服务内容

（1）根据甲方提供的项目定位、需求和本任务书的建筑智能化各系统设计要求，完成系统总体架构、功能定位、点位原则、网络架构、机房及管线路径、预留平台架构、接口、各子系统需配置独立的服务器/管理电脑、系统软件确保各子系统完整性、联动逻辑和投资估算，形成方案设计文件。

（2）明确设备选型、系统参数、接口关系、分区控制、传输方案、供电及安装条件，完善设计图纸、设备表及概算文件。

（3）完成施工图纸深化，包括系统图、平面图、点位图、管线图、机房详图、安装大样、联动控制图、设备清单、材料表、接口说明及施工技术要求，满足招标采购和现场实施需要。

（4）各阶段成果需严格满足住建、城管、自然资源（规划）等主管部门的专项审查、方案评审、施工图审查、工程报建及备案要求，全程配合各主管部门技术对接、报审整改及报批落地。

- 具体智能化系统（包括但不限于）：

①可视化综合调度管理控制平台。建设统一智能化管理平台，实现对视频监控、信息发布、公共广播、紧急求助、结构监测、物联网感知、机房动力环境等子系统的统一接入、统一展示、统一告警、统一联动和统一运维。平台需预留与应急管理局的接口 、与公安的接口、与市政数字局接口、预留与智慧物业接口 。

②指挥调度管理中心建设。结合现状建筑条件，建设项目智能化指挥调度管理中心，配置必要的机柜、供配电、UPS、精密空调、防雷接地、消防、门禁、环境监测、天花及静电地板等设施。

③信息网络系统。建设覆盖沙面全岛室外市政智能化系统的信息网络，作为安防、无线网络、信息发布、公共广播、物联网感知、停车管理、智能照明及综合调度平台的数据传输基础。系统应统筹规划网络架构，合理设置室外接入节点、弱电箱、光纤链路、通信管道及网络安全边界，满足多业务承载、统一接入、分区管理和后续扩展需求。

④综合布线系统。建设满足语音、数据、视频、控制等业务需要的综合布线系统，统一规划主干、水平及末端布线路径，兼顾现状改造与后续扩展。

⑤无线网络系统。重点区域、公共空间、室内外服务节点建设无线网络覆盖，满足游客接入、运维管理、移动终端使用及智慧服务应用需求。

⑥信息发布系统。结合出入口、主要节点、游客集散区及公共服务空间设置显示终端，发布导览信息、活动信息、交通信息、运营信息及应急提示。

⑦公共广播系统。建设覆盖全岛及重点区域的公共广播系统，实现日常背景广播、导向广播、应急广播、分区广播和联动控制。

⑧视频监控系统改造提升。对重点出入口、主要道路、公共空间、文物建筑周边、停车及慢行节点等区域设置视频监控，满足治安防控、客流研判、事件追溯和联动处置需要。

⑨紧急求助报警系统。结合游客活动区、重要节点及相对独立空间设置紧急求助报警终端，与值守中心联动，满足突发事件快速响应和应急处置需求。

⑩既有建筑结构安全监测系统。对重点文物建筑、历史建筑及重要构筑物布设结构安全监测设备，开展变形、沉降、倾斜、裂缝、振动等指标监测，保障建筑本体安全。

⑪物联网传感器系统。根据运维与保护需要，布设沙井盖状态、温湿度、烟感、水浸、空气质量、能耗计量、设备状态等物联网感知终端，为智慧运维、低碳管理和安全预警提供数据支撑。

⑫室外通讯管网。通过标准化管网集中布线，杜绝室外线路乱拉乱接现象，规整园区基础设施风貌。有效保障全园智慧设备通讯稳定、信号流畅，同时降低后期运维难度，提升园区智慧配套工程的规范性与耐用性。

⑬古树健康监测。系统依托物联网感知、无线传输与智能数据分析技术，对古树树体结构、生理体征、生长土壤、周边微气候进行全天候、不间断、无损化监测，实现古树健康状态实时感知、异常风险智能预警、生长趋势数据分析、管护记录全程溯源，推动古树保护从传统被动巡查抢救转变为科学化、数字化、预防性主动保护，全面提升古树名木精细化管护水平。

⑭文物数字档案系统。针对文物建筑、可移动文物、文保工程资料、监测数据、勘察图纸等各类文保资料进行数字化统一管理。传统文物档案以纸质、零散文件存储为主，存在易老化破损、查阅效率低、资料易丢失、无法联动共享、溯源困难、管理不规范等诸多问题。本系统通过数字化采集、标准化归档、加密存储、智能检索、权限管控、全程溯源、数据联动等功能，实现文物档案资料的数字化、规范化、信息化、常态化管理，构建完整的文物数字资产资料库，为文物日常保护、修缮改造、监测分析、成果展示、验收归档提供可靠的数据支撑，全面提升文物保护智慧化管理水平。配置对应的管理主机及服务器。

⑮AR导览。系统依托增强现实AR技术、高精度定位技术与多媒体数字化展示手段，结合文物、古树专属数字资源，实现实景叠加导航、智能语音讲解、历史场景复原、沉浸式文化科普、自助互动游览等功能。系统无需大规模改造现场环境，以轻量化、无损化方式提升园区游览体验与文化传播能力，构建智慧化、沉浸式的文保游览服务体系，助力文物古树资源数字化展示与活化利用。

⑯AI分析。为智慧文保核心智能赋能系统，适配文物建筑、古树名木保护园区智能化建设。基于人工智能视觉算法、大数据分析、智能阈值研判技术，接入视频监控、结构监测、环境监测、古树健康监测等全量数据源，实现画面智能识别、数据智能分析、风险自动研判、异常主动预警、事件智能复盘，将传统被动式人工巡查管理，升级为主动式、智能化、精准化智慧保护模式，全面提升文物与古树保护的智能化、精细化管理水平。系统需配置对应的管理主机及服务器。

⑰大模型架构。建设基于数字孪生的可视化基础上，采用私有化大模型架构，依托文保专属知识库、多模态智能推理、大数据语义分析技术，统一接入监测数据、视频画面、档案资料、运维台账，为AI分析、数字档案、AR导览、IBMS集成平台提供标准化智能算力与服务能力，实现文保风险智能研判、资料智能解析、场景智能联动、内容智能生成，推动园区保护管理从数据可视化向认知智能化、决策智慧化全方位升级。系统需配置相应管理主机及服务器。

⑱商管平台。为岛内智慧运营配套系统，以数字化、规范化、轻量化为设计核心，整合商户运营、招商租赁、日常管控、数据统计等功能，替代传统人工台账管理模式，全面提升园区商业管理效率与运营标准化水平。

⑲智慧灯杆。方案设计阶段完成智慧灯杆系统总体架构、功能定位、点位布设原则、网络架构、管线路径及平台预留架构，理顺系统联动逻辑并编制投资估算，形成方案设计文件；初步设计阶段明确智慧灯杆及杆载设备选型、系统参数、接口关系、分区控制、传输方案、供电及安装条件，完善设计图纸、设备表及概算文件；施工图设计阶段完成施工图纸深化，包含智慧灯杆系统图、点位布置图、管线图、安装大样、联动控制图，编制设备清单、材料表及施工技术要求，系统预留扩展条件，具备未来接入全岛智能化控制平台的能力，成果深度满足招标采购和现场实施需要；各阶段设计成果均需满足住建、城管、自然资源（规划）等主管部门专项审查、方案评审、施工图审查、工程报建及备案相关要求，设计单位全程配合主管部门技术对接、报审整改，保障项目报批落地。

4、服务成果

（1）方案设计阶段：方案文本的编制应达到国家标准规定的深度，文本内容包括但不限于以下内容：

①汇报方案。主要介绍设计原则、技术架构、应用场景、系统功能、技术要点等，并清晰描述出各系统（子系统）之间的相互关系和技术接口和实施界面。

②结合项目定位以及设计对项目的理解，对各系统所用设备的选择（包括档次等）、终端布置等提出建议。

- ③站在智能化各功能实现的基础上，系统地提出对市政、建筑、设备专业的相关要求（包括需要建设方确定的事宜），为各专业设计之间的协调提供依据。

（2）初步设计阶段：

设计成果应包括但不限于以下内容：

①图纸目录、设计总说明、平面图、系统图、原理图、弱电主机房布置图、主要设备及材料表（不得注明厂家/品牌）；

②提出接口预留要求，包括网络接口、供电接口、数据接口、平台接入接口、设备安装条件及管线接驳条件等。

（3）施工图设计阶段：

设计成果应包括但不限于以下内容：

①图纸目录、设计总说明（含对施工的要求）、平面图、系统图、原理图、弱电主机房详图以及其他各系统关键部位的详图等、设备的安装图、大样图、基础图等、主要设备及材料表；

②明确接口预留要求，包括网络接口、供电接口、数据接口、平台接入接口、设备安装条件及管线接驳条件等。

标段三团队需配备相应资格专业人员，详见下表

| 设计服务人员配备要求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位人员 | 职称与资格要求 | 最低人数要求 |
| 项目负责人 | 按招标公告要求。 | 1 |
| 建筑专业负责人 | 具有建筑类相关专业高级（或以上）技术职称。 | 1 |
| 结构专业负责人 | 具有结构类相关专业高级（或以上）技术职称。 | 1 |
| 给水排水专业负责人 | 具有给排水类相关专业高级（或以上）技术职称。 | 1 |
| 电气专业负责人 | 具有电气类相关专业高级（或以上）技术职称。 | 1 |
| 智能化专业负责人 | 具有电气类或机电类或智能化类相关专业高级（或以上）技术职称。 | 1 |
| 造价专业负责人 | 具有造价类专业高级（或以上）技术职称。 | 1 |

五、总体要求

1、设计精细，定位专业。

2、设计成果编制深度应满足现行《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025 年版）》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》及各专项报审（含消防设计审查、文物保护相关审批、规划报建、水务专项评审等）的要求；各阶段成果应履行设计、校对、审核、批准程序并按规定签章，报审报建配合责任按本任务书及合同约定执行。

2、设计投资控制

- 本项目投资必须按照合同约定的投资限额要求严格控制。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计，确保工程造价不突破限额目标：根据建设指引或发包人上级主管部门批复立项投资估算中的经济指标设定，以发包人书面通知为准。

1）设计人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概算时逐步细化落实。

2）设计要在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

3）设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均须经过发包人书面审批同意。

4）发包人就本项目设计实施情况对设计人进行考核，具体考核办法按照发包人的《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》执行，如有修订或新颁，设计人应按发包人要求执行。

（2）在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，必要时进行设计优化和技术经济分析论证：

1）设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制设计限额的方案。

2）在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

3）对于超设计限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后，方可修正。

4）为确保设计优化和投资控制，设计人必须对整体设计方案、主要设备（单价投资额10万元以上或总投资额50万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认。

5）设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料；推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由，并未经发包人审批的，不得随意突破限额。

3、 过程控制

（1）本工程实行全过程限额设计；设计投资限额为经批准的项目可行性研究报告投资额（按规定不需要编制项目可行性研究报告的项目，则为项目立项投资额）及经批准的概算。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量及产品品质的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程项目不突破限额目标。

（2）施工图设计阶段，应结合设计任务书、项目管理要求中的主要设计指标开展设计工作，确保工程预算能满足发包人对工程投资的控制要求。如各单体、各专业的设计预算超出相应限额设计指标的，启动预警机制，允许设计人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破中标建安工程费合同价总体造价指标的前提下，经发包人书面同意，调整各单体、各专业的限额设计指标。

（3）施工图审查合格并进入施工阶段，允许设计人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破经发包人审定的施工图预算价总体造价指标的前提下，在相应限额设计指标5%范围内调整各单体、各专业之间的限额设计指标，但须报发包人审批同意；设计人设计缺陷等原因造成工程变更的，设计人自行承担工程变更造成的额外费用损失。

（4）设计人承诺在不降低本设计任务书、材料设备技术需求书中的主要设计指标（如设施规模、功能指标等）、材料设备品牌档次的前提下进行施工图设计。

（5）设计变更的提出必须经过深入调查研究并充分论证，充分体现实事求是、节约投资的原则，避免对工程安全、造价、建设进度造成重大影响。设计人应根据工程实际需要提出变更设计，并按发包人有关设计变更管理规定进行报批报审，对所承担项目设计的完整性负责，不允许分解变更，且设计变更完成时限应满足工程建设需要。

4、 设计变更

（1）本条所称设计变更是指施工图设计文件经过审图机构审查后，对已通过审查后的施工图及设计文件所进行的修改、调整、补充、完善。工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按相关行业主管部门及发包人相关规定执行。设计人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、责任认定等。

（2）未经发包人书面同意，设计人不得直接向发包人以外的第三方出具设计变更文件。因设计人本身设计考虑不周或设计不当需要设计变更而产生的工作时间和费用由设计人自行承担，造成发包人损失的，设计人应按合同约定给予赔偿。

（3）设计人不得直接接受施工单位提出的设计变更要求。施工单位提出的设计变更要求的，经发包人征询设计顾问人、监理人意见后，发包人书面通知设计人，设计人方可出具设计变更文件。

（4）工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，设计人应以书面或图纸进行设计变更并盖印和签字确认，还须按发包人制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和编制增减预算。所有设计变更均需报发包人进行盖印和签字确认。

（5）设计人承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限满足工程建设需要并符合本合同要求。

5、设计质量控制

设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要；并建立完善的人员管理制度，确保设计人员的稳定性，加强设计人员职业操守的教育。具体要求如下：

（1）设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

（2）在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度。

（3）设计人承诺将根据项目工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

2）各施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

3）若建设过程中有关当事人对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，应在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

4）设计人应参加本项目工程的每周监理例会，并及时解决例会提出的应由设计人解决的技术问题。

5）设计人应指导施工单位按照设计文件施工；参加竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案，不得因为技术人员人为拖延到现场时间而使工程质量事故发生或加重。

6）设计人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认，按发包人要求对已订购的主要设备、材料进行到货验收。

7）设计人应协助制订设备系统的调试计划。

8）设计人应参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

9）设计人项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

（4）设计人所完成的各阶段设计成果，必须经发包人审核确认后方可进行下一步工作。在设计过程中须考虑工程实施时的实际可操作性，注重设计标准化工作，交付的设计成果符合本设计任务书的要求。

6、设计进度控制

（1）设计人应根据发包人的要求编制设计进度计划，计划经发包人审核确认后方可执行。设计人编制的设计进度计划应确定项目总进度目标与详细的分项进度目标。根据合同约定及项目工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划。

（2）设计人应根据设计实际进展变化，及时编制设计调整计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时调整相应计划。

（3）设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

（4）发包人按进度计划检查设计完成情况，并对关键点的设计工作进行重点检查，如发现偏离或问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

7、概算编制要求

设计人应严格按照国家、省、市有关财政、基建、工程造价方面的法律法规，以及发包人工程造价管理业务制度要求，本着有依有据、合法合规的原则，科学、客观、公正地编制项目概算，满足发包人投资、审核要求。

设计人应当按照国家及地方现行有效的设计规范和标准进行设计，不得擅自调整建设标准和内容，除下列四种情况外，如本项目出现超概算情况，按合同约定处罚，如发现有设计缺陷或其他设计问题的，发包人保留进一步追索权利。

（1）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（2）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、等情况有重大变化，需要调整建设方案，造成投资较大变化的；

（3）因国家和省、市重大政策变化或者材料价格波动超过行政主管部门规定的风险包干幅度，对项目造价影响较大的；

（4）其他经市委、市政府批准调整的。

8、材料、设备选型的设计配合

（1）设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。

（2）设计人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。

（4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

（5）设计人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

（6）设计人的设计文件中对于本设计项目中的设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，设计人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

（7）对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，设计人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。

（8）由于本项目设计中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，设计人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

（9）设计人应对本设计项目中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，设计人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。

（10）设计人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

9、设计服务

设计人的服务应符合国际通用的ISO9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。设计人应及时地提供服务，满足发包人要求。

（1）报审报建服务

- 设计人应在设计过程各阶段按照本项目所涉及规划、住建、水务、电力、文物等主管部门的报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并办理报审报建工作，直至完成所有审批手续。

- 设计人应提交报审报建资料要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。

（2）招标配合服务

1）设计人应在发包人进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中提供技术指导，配合发包人编制用户需求书，制定技术文件（包括主要材料设备清单、技术规格书等），根据发包人的要求参加招投标答疑会，审核答疑文件，审核及签署设备、材料供货合同技术附件，并根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。

2）对于发包人召开的招标相关会议（如招投标答疑会、预算会议等）设计人应根据发包人的要求派出相关专业人员参与，并积极配合发包人投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。

3）设计人根据发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件。

4）设计人应负责协调各专业设计人编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。

5）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

6）参加各类隐蔽工程验收和工程竣工验收，并根据有关规定出具隐蔽工程验收和工程竣工验收意见。

（4）工程结算配合服务

1）设计人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程设计人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料，确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

2）设计人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。

3）设计人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

4）为确保本合同工程结算的顺利进行，发包人可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，设计人在接到发包人关于分段结算配合工作的指令后7天内向发包人提交相关的分段结算配合服务工作计划。

设计人应根据经过发包人批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

- 设计人应将结算配合服务工作计划（包括分段结算配合服务工作计划）录入发包人的计算机工程信息管理系统，并根据实际工作进度情况及时更新。

10、项目设计成果提交要求

（一）设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸、造价文件及其电子版本，提交的时间及份数如下：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 纸质文件份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| √1 | 各专项方案设计文件 | 中标后 20 天内 | 8 |
| √2 | 各专项初步设计文件及 概算编制报告 | 方案设计成果文件审批通过后 40 天内 | 8 |
| √3 | 各专项正式施工图设计成果文件 | 方案设计成果文件通过后 60 天内 | 12 |

备注：

- 提交日期按发包人与设计人确定的时间节点提交。因发包人原因影响报审报批时间的，相应时间节点顺延。

- 设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：

- 文字资料应当使用Microsoft Word 及Excel软件。

- 图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

- 提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

- 效果图资料使用jpg格式的文件。

- 项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

- 工期

总工期为300 个日历天：方案阶段20天，成果报批180天（以规划、文物等其它相关部门实际审批时间为准），初步设计阶段40天，施工图设计阶段60天，施工配合至项目竣工验收完成。